           [image: image1.png]


                                                        

                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ                                                                                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ





Αθήνα,27-06-2011
1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ






Αρ.Πρωτ.:13755
ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚ.ΑΘΗΝΑΣ

΄΄ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ΄΄

OIKONOMIKO-Γρ.Προμηθειών

AΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:

1)Τις διατάξεις του άρθρου 2 Ν.2286/1995 (ΦΕΚ:19/Α΄/95)΄΄προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ΄΄.

2)Το Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150/Α΄/2007)’ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ΄ΚΠΔ
3)ΤονΝ.2889/2001 (ΦΕΚ: 37/Α΄/01)΄΄Περί βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ΄΄

4)Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ: 256/Α΄/01)΄΄Προμήθειες Νοσοκομείων & λοιπών Μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.Π και άλλων διατάξεων.
5)Toν  Ν.3329/2005 (Φ.Ε.Κ.81/Α/05 ) ‘’Περιφερειακής συγκρότησης του Εθνικού

Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης’’.

6)Τον Ν.3580/07(ΦΕΚ/134 Α/18-06-2007 Περί Προμηθειών των Νοσοκομείων.

7)Τις διατάξεις του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α /03-08-2010), άρθρο 27 
8) Την υπ’αρ.22764/26-09-2010 έγγραφο της Ε.Π.Υ. αναφορικά με την παροχή 
διευκρινίσεων των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 
  9)Τον Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α’ 31/02-03-2011)

10)Την υπ΄αρ.13/25-05-2011 Απόφαση του Δ.Σ για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού  διαγωνισμού για την συντήρηση και την 24ωρη τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής & διανομής ιατρικών αερίων ,για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Προϋπολογισμού δαπάνης 42.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
11)Την Φ13/11 διακήρυξη  πρόχειρου  διαγωνισμού του Ιδρύματος, με την οποία καθορίζεται ο διαγωνισμός αυτός θα γίνει την 1-07-2011 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Συγκροτούμε επιτροπή,  διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού από τους:
1) ΓΡΥΔΑΚΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ 

2) ΚΟΥΤΣΙΚΟ  ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ Τ.Υ

3) ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ  ΜΑΡΙΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Τ.Υ
Η επιτροπή οφείλει να υποβάλει το σχετικό πρακτικό της εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της διενέργειας του διαγωνισμού.

Το πρώτο αναγραφόμενο μέλος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής και έχει την ευθύνη συντονισμού των δραστηριοτήτων της Επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

Το Γραφείο Προμηθειών υποχρεούται να προσφέρει την συνδρομή του προς την Επιτροπή για την ομαλή εκτέλεση του διαγωνισμού και να δίδει σχετικές οδηγίες εφόσον του ζητηθούν.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επαρκεί η ανωτέρω προθεσμία, η επιτροπή δικαιούται να ζητήσει παράταση εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αυτή ζητείται. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις υποβαλλόμενες τεχνικές προδιαγραφές τις κείμενες διατάξεις και με την δημοσίευση αυτού στον ημερήσιο οικονομικό τύπο. 

 Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ


    




     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

Α. Αντικείμενο συντήρησης.


Αφορά όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα:

1.Κέντρα παραγωγής ιατρικού αναπνευστικού πεπιεσμένου αέρα/ΚΠΑ/2 τεμ.

α. στο κεντρικό συγκρότημα

β. στο Παράρτημα

2. Κέντρα παραγωγής ιατρικού κενού/ΚΙΚ/, 2 τεμ.

α. στο κεντρικό συγκρότημα

β. στο Παράρτημα.


Ένα κέντρο παραγωγής ιατρικών αερίων αποτελείται από σύνολο των μηχανημάτων και συσκευών που παράγουν το αντίστοιχο αέριο.


Το κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου ιατρικού αέρα/ΚΠΑ/περιλαμβάνει:

-συγκροτήματα αεροσυμπιεστών,

-ξηραντές,

-αεροφυλάκια,

-βαλβίδες οξυδάτωσης,

-φίλτρα,

ηλεκτρολογική εγκατάσταση/ηλεκτρικός πίνακας, γραμμές παροχής αεροσυμπιεστών, αυτοματισμού, σύστημα και όργανα αυτοματισμού.


Η εγκατάσταση του κέντρου παραγωγής ιατρικού κενού/ΚΙΚ/, περιλαμβάνει:

-συγκροτήματα αντλίων κενού,

κενοφυλάκια,

βαλβίδες,

ηλεκτρολογική εγκατάσταση/ηλεκτρικός πίνακας, αυτοματισμοί, γραμμές παροχής αντλίων κενού, σύστημα και όργανα αυτοματισμού.

Β. Πρόγραμμα συντήρησης. Απαιτούμενες ενέργειες.

Β.1. Διορθωτική συντήρηση.

Ανταπόκριση σε περιπτώσεις βλαβών-επίσκεψη τεχνικού εντός τριών/3/ωρών.

Β.2. Προληπτική συντήρηση.

2.1. Εβδομαδιαίος έλεγχος 
-οπτική εξέταση των συσκευών, οργάνων,

-έλεγχος καλής λειτουργίας,

-εξέταση στάθμης λαδιού των αεροσυμπιεστών και αντλίων κενού.

2.2. Μηνιαίο SERVICE.

2.2.1.Συγκροτήματα αεροσυμπιεστών.

-έλεγχος, καθαρισμός φίλτρων εισαγωγής αέρα,

-έλεγχος ιμαντών,

-καθαρισμός μηχανημάτων, συσκευών,

-εξέταση καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου εκκίνησης,

-έλεγχος ικανοποιητικής σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων.

-έλεγχος στάθμης λαδιού,

-έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρων,

-έλεγχος καλής λειτουργίας ασφαλιστικής βαλβίδας.

2.2.2. Συγκροτήματα αντλίων κενού.

-καθαρισμός μηχανημάτων, συσκευών,

-έλεγχος σύσφιξης κοχλίων-περικοχλίων,

-εξέταση καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου εκκίνησης,

-έλεγχος στάθμης λαδιού,

-έλεγχος καλής λειτουργίας κενομέτρων,

-έλεγχος της κατάστασης των βακτηριολογικών φίλτρων.

2.2.3. Μεταψύκτες.

-καθαρισμός πτερυγίων ψυγείου.

2.2.4. Αεροφυλάκια-κενοφυλάκια.

-έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρων,

-έλεγχος βαλβίδων αποστράγγισης.

2.2.5. Φίλτρα.

-έλεγχος κατάστασης φίλτρων λαδιού, υγρών σκόνης.

-έλεγχος στοιχείων φίλτρων οσμών.

2.2.6. Ξηραντές.

-έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος,

-εναλλαγή λειτουργίας των ξηραντών.

2.2.7. Ηλεκτρικοί πίνακες.

-έλεγχος καλής λειτουργίας θερμικών,

-καταγραφή ενδείξεων ωρομετρητών,

-έλεγχος σύσφιξης κοχλίων.

Γ. Απαιτούμενα προσόντα συντηρητή.


Ο συντηρητής/εταιρεία/οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να συγκεντρώνει τα ακόλουθα προσόντα/κατάθεση αντίστοιχων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με την προσφορά.

1. Να διαθέτει:

α. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 για συντήρηση και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων.

β. Πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με την ΔΥ8δ/1348/2004,

γ. Τεχνικό προσωπικό/ η σύμβαση με τεχνικό προσωπικό/που να κατέχει άδεια τεχνίτη ιατρικών αερίων σύμφωνα με το Π.ΕΣ. 55/2000.

2. Να έχει πείρα στη συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων στα Δημόσια Νοσοκομεία.

3. Να εξασφαλίζει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας.

Δ. Υποχρεώσεις συντηρητή.

1. Να εκτελεί το πρόγραμμα της συντήρησης, καλά και υπεύθυνα,

2. Να σημειώνει τις εργασίες και την παρουσία των τεχνιτών στο βιβλίο συντήρησης,

3. Να παραδίδει μηνιαία φύλλα ελέγχου ή έκτακτες αναφορές στην Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος και στην επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης με κοινοποίηση στο Γραφείο Διοίκησης μέσω του Πρωτοκόλλου.

4. Να αναλάβει την πλήρη ευθύνη της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής ιατρικών αερίων με την προϋπόθεση ότι θα εγκρίνονται έγκαιρα οι εργασίες επισκευής όπως και αντικαταστάσεις αναλωσίμων και ανταλλακτικών/μετά από ελέγχους.

5. Να εκτελέσει γενικό έλεγχο των εγκαταστάσεων μετά την υπογραφή της σύμβασης και να ενημερώσει το Νοσοκομείο για τα αποτελέσματα.

6. Να προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις που απαιτούνται για την συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με την ισχύουσα σύμβαση.

7. Να διαθέτει προσωπικό σε 24ώρη ετοιμότητα για την υποστήριξη των εγκαταστάσεων παραγωγής ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου.

Ε. Παρατηρήσεις.

Για την συμμετοχή του συντηρητή στον διαγωνισμό (σύνταξη της προσφοράς τους) οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν «Βεβαίωση ενημέρωσης» την οποία θα λαμβάνουν από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας μετά την επίσκεψή της στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

2. Σε περίπτωση επεκτάσεων ή τροποποιήσεων του κέντρου παραγωγής ή του δικτύου διανομής μετά από εντολή της Διοίκησης του Νοσοκομείου, το κόστος δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης.

3. Βασικός στόχος της συντήρησης: ελαχιστοποίηση των βλαβών και χρόνου αποκατάστασης ζημιών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ.

Α. Αντικείμενο συντήρησης.


Αφορά τον έλεγχο και την συντήρηση των εγκαταστάσεων διανομής ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου μας. Οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

1.Κέντρα φιαλών ιατρικών αερίων/οξυγόνου (Ο2), αναπνευστικού πεπιεσμένου αέρα (Air), πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο), διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

α. στο κεντρικό συγκρότημα,

β. στο Παράρτημα.

2.Πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο ιατρικών αερίων.

α. στο κεντρικό συγκρότημα,

β. στο Παράρτημα,

3.Εγκαταστάσεις απαγωγής αναισθητικών αερίων/με αυτόνομες λήψεις ΑΑΑ.

α. στο κεντρικό συγκρότημα,

β. στο Παράρτημα,

Β. Πρόγραμμα συντήρησης. Περιγραφή εργασιών.

Β.1. Διορθωτική συντήρηση.

Ανταπόκριση σε περιπτώσεις βλαβών-επίσκεψη τεχνικού εντός τριών/3/ωρών,

Β.2. Προληπτική συντήρηση.

2.1. Εβδομαδιαίος έλεγχος (15νθήμερος έλεγχος),

-οπτική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις κεντρικών παροχών,

-έλεγχος καλής λειτουργίας των κέντρων φιαλών.

2.2. Διμηνιαίο SERVICE.

2.2.1. Κέντρα φιαλών ιατρικών αερίων:

-έλεγχος μανομέτρων των εκτονωτών α΄ εκτόνωσης, ρύθμιση για την παροχή της αποκτούμενης πίεσης,

-εξέταση καλής λειτουργίας των βαλβίδων αντεπιστροφής.

-έλεγχος στεγανότητας όλων των συνδέσεων υψηλής και μέσης πίεσης, αποκατάσταση διαφυγών,

-έλεγχος ομαλής λειτουργίας του πνευματικού εναλλάκτη πίεσης,

-επιθεώρηση της οπτικοακουστικής σήμανσης,

-έλεγχος του συγκροτήματος εκτάκτου ανάγκης για καλή λειτουργία.

-έλεγχος στήριξης των φιαλών, σήμανσης του χώρου και μέτρων προστασίας.

2.2.2. Πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο ιατρικών αερίων.

-έλεγχος λειτουργίας ρυθμιστών πίεσης β΄ εκτόνωσης, ρύθμιση για την παροχή της απαιτούμενης πίεσης.

-έλεγχος στεγανότητας του δικτύου στα σημεία σύνδεσης των σωληνώσεων με τα εξαρτήματα,

-επιθεώρηση της οπτικοακουστικής σήμανσης,

-έλεγχος ενδείξεων και καλής λειτουργίας μανομέτρων,

-έλεγχος των συγκροτημάτων εκτάκτου ανάγκης/για καλή λειτουργία,

-εξέταση των λήψεων για σταθερότητα της πίεσης, για διαρροές και ορθή σήμανση.

-έλεγχος ποιότητας παραγομένου ιατρικού αέρα,

-επιθεώρηση των: ροομέτρων και ρυθμιστών κενού, υγραντήρων οξυγόνου, εκτονωτών, συνδέσμων και ελαστικών σωληνώσεων παροχής ιατρικών αερίων.

2.2.3. Εγκαταστάσεις απαγωγής αναισθητικών αερίων.

-έλεγχος των αυτόνομων λήψεων/πίεση, διαρροές, σήμανση.

-έλεγχος του δικτύου τροφοδοσίας/πεπιεσμένος αέρας 8 bar.

Γ. Απαιτούμενα προσόντα συντηρητή.


Ο υποψήφιος συντηρητής/εταιρεία/οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού να:

1.Διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2000 για συντήρηση και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων όπως και πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την ΔΥ8δ/1348/2004.

2.Είναι σε θέση να συντηρεί το σύνολο των εγκαταστάσεων διανομής ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή-συμμόρφωση με το Π.Δ.55/2000,

3.Έχει πείρα στη συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων στα Δημόσια Νοσοκομεία.

4.Εξασφαλίζει δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας.

Δ. Υποχρεώσεις συντηρητή

1.Να έχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης όλο το 24ώρο για έκτακτες βλάβες εντός τριών ωρών.

2.Να εκτελεί το πρόγραμμα της συντήρησης, καλά και υπεύθυνα.

3.Να σημειώνει τις εργασίες και την παρουσία των τεχνιτών στο βιβλίο συντήρησης.

4.Να παραδίδει διμηνιαία φύλλα ελέγχου στην Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος και στην επιτροπή παρακολούθησης της συντήρησης.

5.Να αναλάβει την πλήρη ευθύνη της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων διανομής ιατρικών αερίων με την προϋπόθεση ότι θα εγκρίνονται έγκαιρα οι εργασίες επισκευής όπως και αντικαταστάσεις αναλωσίμων και ανταλλακτικών/μετά από ελέγχους.

6.Να εκτελέσει γενικό έλεγχο των εγκαταστάσεων μετά την υπογραφή της σύμβασης και να ενημερώσει το Νοσοκομείο για τα αποτελέσματα.

7.Να προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις που απαιτούνται για την συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Σημειώσεις:

1.Τα υλικά συντήρησης θα βαρύνουν τον συντηρητή, όπως εξαρτήματα λήψεων και μειωτήρων/μηχανισμοί, λαστιχάκια, μεμβράνες, φίλτρα κ.λ.π.

2.Σε περιπτώσεις ανάγκης εκτέλεσης εργασιών επέκτασης δικτύων ιατρικών αερίων, παρακαλούμε ο κάθε ενδιαφερόμενος να δώσει ενδεικτική τιμή μονάδος των υλικών και εξαρτημάτων της παρακάτω κατάστασης.

α. λήψεις ιατρικών αερίων,

β. παροχή εκτάκτου ανάγκης VSP,

γ. οπτικοακουστική σήμανση,

δ. εκτονωτής α΄ εκτόνωσης,

ε. εκτονωτής β΄ εκτόνωσης,

στ) αυτόματος μεταλλάκτης,

ζ) βάνες ιατρικών αερίων,

η) εκτονωτής φιάλης,

θ) εκτονωτής φιάλης με λήψη,

ι) χαλκοσωλήνα ιατρικού τύπου:

-Φ 12mm,

-Φ 15mm
-Φ 18mm
-Φ 22mm
-Φ 28mm
-Φ 35mm
Οι τιμές αυτές δεν θα έχουν σχέση με το ετήσιο τίμημα.

Ε. Παρατηρήσεις

1.Για τη σύνταξη της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις, μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία από την οποία θα λάβουν βεβαίωση ενημέρωσης, απαραίτητη με την προσφορά.

2.Η προσφορά δεν θα περιλαμβάνει ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εργασίες επισκευής που θα απαιτηθούν και θα εκτελεσθούν μετά από εντολή του Νοσοκομείου.

3. Βασικός στόχος της συντήρησης: ελαχιστοποίηση των βλαβών και χρόνου αποκατάστασης ζημιών.
